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مقدمة
المواصفة القياسية المصرية رقم 8554/2026 " الوقود الحيوي السائل الناتج عن التحلل الحراري " متماثلة فنياً مع مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد: 
ASTM D 7544-23 

"Standard Specification forPyrolysis Liquid Biofuel"
على ان تلغي وتحل محل المواصفة القياسية المصرية رقم  8554/2022
قام بإعدادهذه المواصفة القياسية اللجنة الفنية رقم (2/38)  الخاصة بالوقود الحيوي والأخضر.
الوقود الحيوي السائل الناتج عن التحلل الحراري

1- المجال

1/ 1  تختص هذه المواصفة القياسية بدرجتين للوقود الحيوى السائل الناتج عن عملية التحلل الحراري للكتلة الحيوية للإستخدام فى أنواع مختلفة من أجهزة الاحتراق بالوقود تحت ظروف مناخية وتشغيلية مختلفة .

توصف هذه الدرجات كما يلى:
1/ 1/ 1  الدرجة (G) للإستخدام فى الأفران الصناعية المجهزة للتعامل مع الوقود الحيوى السائل الناتج عن عملية التحلل الحراري المطابق لمتطلبات الدرجة  Gالمنصوص عليها بالجدول (1).

الوقود الحيوى السائل الناتج عن عملية التحلل الحراري والمدرج تحت الدرجة G غير مخصص للإستخدام فى السخانات المنزلية أوالغلايات التجارية الصغيرة أوالمحركات أو التطبيقات البحرية.

1/ 1/ 2  الدرجة (D) المعدة للإستخدام  في المواقد التجارىة / الصناعىة والتى تتطلب محتوى أقل من المواد الصلبة و الرماد والمجهزة للتعامل مع الوقود الحيوى السائل المتحلل حرارياً وموصفة بالجدول (1) .

أنواع الوقود الحيوى السائل المتحلل حرارياً المدرج الدرجة (D) غير مخصص للإستخدام فى السخانات المنزلية أوالمحركات أو التطبيقات البحرية غير المعدلة للتعامل مع هذه الأنواع من الوقود.

ملحوظة 1 
يرجع للملحق (أ) لأى معلومات خاصة بالخصائص الفيزيائية ، الكيميائية وخصائص الأداء الخاصة بالوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري . 

1/ 2  تستخدم هذه المواصفة فى تعاقدات شراء الوقود الحيوى السائل وكذلك كمادة إرشادية للمستهلك المستخدم لهذا النوع منه الوقود . 

1/ 3  يجب ألا تمنع هذه المواصفة تطبيق اللوائح المحلية والتى يمكن أن تكون أكثر تقييدا ً.

ملحوظة 2   

توليد الكهرباء قد يسبب مشاكل فى التعامل مع الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري . ولمزيد من المعلومات يتم الرجوع للمواصفة القياسية ASTM D4865 .

1/ 4  القيم المذكورة بوحدات القياس الدولى تعتبر قيماً قياسية ولا يوجد وحدات قياس أخرى تتضمنها هذه المواصفة القياسية.

1/ 4/ 1  إستثناء : الوحدات الحرارية البريطانية متضمنة فى بند (3/3/1) فقط للمعلومات. 

1/ 5  لا تتضمن هذه المواصفة القياسية جميع إحتياطات السلامة وتقع مسئولية ذلك على المستخدم لهذه المواصفة القياسية لتحديد ممارسات السلامة والصحة المناسبة والحدود التشريعية التى يجب إتباعها /أو يمكن تطبيقها . 

2- المراجع المكملة 

المواصفات القياسية الأمريكية
ASTM D93 Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester2/1                   
ASTM D97 Test Method for Pour Point of Petroleum Products2/2                                                 
ASTM D240 Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by 2/3                Bomb Calorimeter 
ASTM D396 Specification for Fuel Oils 2/4                                                                                     
ASTM D445 Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent  and Opaque 2/5                     
Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)

ASTM D482 Test Method for Ash from Petroleum Products2/6                                                  
2/7ASTM D4052 Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by    Digital Density Meter

 2/8ASTM D4294 Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy         Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

2/9  ASTM D4865 Guide for Generation and Dissipation of Static Electricity in Petroleum Fuel Systems

2/10          ASTM D5854 Practice for Mixing and Handling of Liquid Samples of Petroleum and Petroleum Products

2/11                        ASTM D6469 Guide for Microbial Contamination in Fuels and Fuel Systems

2/12   ASTM D7579 Test Method for Pyrolysis Solids Content in Pyrolysis Liquids by Filtration of Solids in Methanol

2/13                    ASTM E70 Test Method for pH of Aqueous Solutions With the Glass Electrode

2/14                        ASTM E203 Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration

3- المصطلحات

3/ 1  يتم الرجوع للمواصفة القياسية ASTM D4175  لتعريف المصطلحات المستخدمة في هذه المواصفة القياسية . 

3/ 2  نواتج تحلل وقود 

مواد تتكون في الوقود أثناء التخزين أو الإستخدام أوالتعرض لدرجات حرارة وضغوط عالية.

3/2/1 توضيح 

يمكن أن تتحد نواتج التحلل غير القابلة للذوبان مع ملوثات في الوقود لتعزيز التاثيرات الضارة للوقود . نواتج التحلل القابلة للذوبان (الصمغ القابل للذوبان) أقل تطايرا من الوقود ويمكن تتكربن رواسب تؤدي إلى تفاعلات مركبة وأكسدة كميات صغيرة من مُركبات أوليفينية أو مركبات تحتوي على الكبريت والأوكسجين والنيتروجين موجودة في الوقود . يمكن أن يحفز تكوين نواتج التحلل بالمعادن الذائبة خصوصا النحاس والزنك. في حالة وجود النحاس والزنك الذائبين يمكن تثبيطهما بإضافات تثبيط المعادن .

3/ 3  فحم

مسحوق كربونى ينفصل من أبخرة الكتلة الحيوية أثناء التحلل الحرارى لها .

3/3/1 توضيح 

يحتوي الوقود الحيوي السائل الناتج عن التحلل الحراري على فحم موحد الشكل ومعلق .
3/ 4  الأفران التجارية 

هى أجهزة إنتاج حرارة للإستخدام التجارى عن طريق إحتراق الوقود السائل.

3/4/1 توضيح 

الأفران التجارية مصممة للعمليات التى تنتج حرارة مباشرة . الغلايات أو السخانات التجارية من الصغيرة إلى المتوسطة وحدات تسخين غير مباشرة التى تنقل الطاقة الحرارية الى الماء أو الموائع الأخرى أو الغازات للإستخدام فى التسخين التجاري ومولدات القوى وعمليات التصنيع. يمكن تصنيف هذه الغلايات كغلايات تجارية صغيرة أو متوسطة بحرارة دخول لها من 10،5 جيجا جول/ساعة إلى 105 جيجا جول/ساعة (10 to 100 × 106 BTU/h). 

3/ 5  المواقد الصناعية 

هى وحدة لإنتاج حرارة للإستخدام الصناعى من خلال إحتراق الوقود السائل.

3/ 5/ 1  توضيح 

 تصمم الأفران الصناعية لأحد هذين الإستخدامين :

3/ 5/ 1/ 1 الأفران الصناعية فى العمليات الصناعية التى تعطى تسخين مباشرة مثل : 

الركام ، أو الأسمنت ، أو الجير أو الفوسفات  وأفران الكوك  أوصهر التنقية أو الصهر أو التكرير أو أفران التجفيف 

3/ 5/ 1/ 2  الغلايات الصناعية – وحدات كبيرة للتسخين غير المباشر والتى تنقل الطاقة الحرارية للماء أو أى سوائل أخرى أو غازات للاستخدام فى التسخين فى الأغراض الصناعية ، توليد القوى ، والعمليات التصنيعية . 

يتم تصنيف هذه الغلايات إلى غلايات صناعية كبيرة ذات استهلاك حرارى أكبر من 105 جيجا جول/ ساعة (100×106((BTU/h ) أو غلايات صناعية ذات استهلاك حرارى صغير يتراوح ما بين10.5 إلى 105 جيجا جول / ساعة (10 إلى100 × 106 BTU/h)  .

3/ 6  تخزين طويل المدى 

تخزين الوقود  لمدة تزيد على 3 أشهر بعد تسليمه للمستخدم.

3/ 7  تخزين متوسط المدى 

تخزين الوقود لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد تسليمه للمستخدم.

3/ 7/ 1  توضيح 

يوصى بإستهلاك الوقود خلال 6 أشهر من إستلامه.

3/ 8  التحلل الحرارى 

هو تحلل كيميائى للمواد العضوية بالتسخين فى غياب الأكسجين .
3/ 9  الوقد الحيوي السائل الناتج عن التحلل الحراري

منتج سائل ناتج عن التحلل الحراري للكتلة الحيوية.

3/ 9/ 1  توضيح 

الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري يحتوي على مخلوط معقد من نواتج التحلل لمصادرمتجددة مثل الكتلة الحيوية اللجنوسيلولوزية التى تحتوى على مركبات عضوية مؤكسجة ويتم إنتاج الوقود من الانحلال الحرارى للكتلة الحيوية متبوعاً بتكثيف سريع لأبخرتها.

3/ 10  المواد الصلبة الناتجة عن التحلل الحراري 

جزئيات صلبة موجود فى الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري.

3/ 10/ 1  توضيح 

 تتكون المواد الصلبة الناتجة عن التحلل الحراري من فحم ورماد.

4- متطلبات عامة

4/ 1  يجب أن يبقى الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري الموضح بهذه المواصفة القياسية متجانس عند التخزين متوسط المدى ولا يحدث له فصل إلى طبقات بفعل الجاذبية.

ملحوظة :

يمكن ان يستلزم التخزين طويل المدى أو تعطل المعدات تقليب الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحرارى داخل الحاوية لمنع مثل هذا الفصل . يجب أن يوافق كل من المشترى والبائع على أى متطلبات تخص التخزين الطويل المدى . عند حدوث فصل بسيط أثناء الخزين متوسط المدى فإن الرج والتقليب المتوسط للمنتج يمنع مثل هذا الفصل .

5- متطلبات تفصيلية

5/ 1  يجب أن تطابق الدرجات المختلفة من الوقود الحيوى السائل الناتج عن عملية التحلل الحرارى المتطلبات الموضحة بالجدول (1) .

5/ 2  الخواص المختارة للتحديد هى تلك الخواص التى يعتقد انها الأكثر تأثيراً للحصول على أداء مقبول للموقد .
جدول رقم (1) - المتطلبات التفصيلية للوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري

	الخاصية
	طريقة الاختبار
	الدرجة G
	الدرجة D

	الطاقة الحرارية الناتجة من الاحتراق

ميجا جول / كجم حد أدنى
	ASTM D240
	15
	15

	محتوى الماء ٪ كتلة حد أقصى
	ASTM E203
	30
	30

	محتوى المواد الصلبة الناتجة عن التحلل الحراري ٪  كتلة حد أقصى
	ASTM D7579
	2,5
	0,25

	اللزوجة الكينماتيكية عند 40 ْس مم2/ث ( سنتي ستوك) حد أقصى 
	ASTM D445أ
	125
	125

	الكثافة عند 20°س كجم/ديسيمتر3
	ASTM D4052
	1,1-1,3
	1,1-1,3

	محتوى الكبريت ٪ كتلة  حد أقصى
	ASTM D4294
	0,05
	0,05

	محتوى الرماد ٪ كتلة حد أقصى
	ASTM D482
	0,25
	0,15

	PH الأس الهيدروجينى
	ASTM E70
	تسجل
	تسجل

	نقطة الوميض ْس ، حد أدنى
	ASTM D93 Procedure B, , ASTM D97
	45
	45

	نقطة الانسكاب ْس ( حد أقصى)
	ASTM D97
	9-
	9-


أ بدون ترشيح

6- سحب العينات 

6/ 1  تراجع جميع طرق الاختبار المعنية قبل عملية أخذ العينات لفهم أهمية وتأثيرات تقنيات أخذ العينات والحاويات المناسبة والتداول الخاص اللازم لكل طريقة اختبار، انظر الجدول (2) . 

6/ 2  كما هو مبين فى بند (4/1) أثناء التخزين متوسط المدى ، يجب أن يكون الوقود الحيوى السائل الناتج عن عملية التحلل الحرارى متجانساً ولا ينفصل إلى طبقات علماً بأن هذا الانفصال من الممكن أن يحدث خلال عمليات التخزين الطويل المدى . لذلك يجب أن تخلط العينات جيداً عند نقلها من عملية أخذ العينات الاولية أو من الحاوية أو كليهما إلى حاوية أخرى أو جهاز تحليل أو كليهما. يفضل سحب العينات من حاوية تقليب دوارة أو حاوية خلط أو رج جيدة . يتم الرجوع إلى ASTM D5854 لمزيد من إرشادات خلط وتداول العينات .

6/ 3  حجم العينة

يوصى بحجم عينة 1 لتر كحد أدنى .

جدول رقم (2) – إجراءات سحب العينات من الحاويات

	نوع الحاوية
	الإجراء

	حاوية التخزين التي يتم الخلط فيها بالدوران او الرج
	أخذ العينات آليا أو يدويا من خطوط الأنابيب



	حاويات عربات ، حاويات شاحنات الصهاريج ، أو حاويات سفن
	السحب من مستوى السطح أو من جميع المستويات


7- طرق الإختبار 

7/ 1  تعين المتطلبات المذكورة في هذه المواصفة القياسية طبقا لطرق الإختبار التالية :

7/ 1/ 1  حرار ة الاحتراق الإجمالية – طريقة الإختبار ASTM D240 .

7/ 1/ 2  محتوى الماء-  طريقة الإختبار ASTM E203  .

7/ 1/ 3  محتوىى المواد الصلبة الناتجة عن عملية التحلل الحراري – طريقة الإختبار ASTM D7579 .

7/ 1/ 4  اللزوجة الكينماتيكية – طريقة الإختبار ASTM D445 .

7/ 1/ 5  الكثافة – طريقة الإختبار ASTM D4052 .

7/ 1/ 6  الكبريت – طريقة الإختبار ASTM D4294 .

7/ 1/ 7  محتوى الرماد – طريقة الإختبار ASTM D482 .

7/ 1/ 8  الرقم الهيدورجيني – طريقة الإختبار ASTM E70 .

7/ 1/ 9  نقطة الوميض – طريقة الإختبار ASTM D93 .

7/ 1/ 10  نقطة الانسكاب - طريقة الإختبار ASTM D97 .
8- المصطلحت الفنية

وقود حيوي سائل ناتج عن التحلل الحراري
pyrolysis liquid biofuel
اللزوجة الكينماتيكية
kinematic viscosity
نقطة الإنسكاب
Pour point
Pyrolysis …………………………………………………………………………..التحلل الحراري 

نقطة الوميض
Fash point
9- المراجع

ASTM D 7544 – 23, Standard Specification forPyrolysis Liquid Biofuel.

ملحق (أ) 
(معلومات استرشادية)

أهمية  خصائص الوقود الحيوي السائل الناتج عن التحلل الحراري التي حددتها هذه المواصفة القياسية

أ/1 حرارة الاحتراق 

تعتبر حرارة الإحتراق مقياس لمحتوى الطاقة للوقود السائل الناتج عن التحلل الحراري. مرجعياً، يحتوى سائل التحلل الحراري على حوالى نصف حرارة الإحتراق تقريبا على أساس حجمى مقارنة بـالصنف #2  طبقاً للمواصفة القياسية ASTM D396. الخاصة بزيت الوقود . تعتبر حرارة الإحتراق أساس مهم لتقدير قيمتها النقدية وكذلك لاختارات المعدة وتصميمها أو كليهما. 

أ/2 محتوى الماء 

- المحتوى المائى العالى يؤدى الى إنخفاض اللزوجة وحرارة الإحتراق لسائل التحلل الحراري.

- يقلل المحتوى المائى درجة حرارة الإشعال لسائل التحلل الحراري والذى يساهم فى خفض إنبعاثات 

ثانى أكسيد النيتروجين أثناء الاحتراق.

- محتوى الماء الأعلى من الحدود يمكن أن يسبب الانفصال إلى طبقات، مما يؤدي إلى خليط غير متجانس.

أ/3 محتوى الفحم 

- يحتوي الوقود السائل الناتج عن التحلل الحراري على فحم معلق بشكل متساو. يمكن أن ينتج سائل التحلل الحراري تركيزات مختلفة من الفحم . زيادة محتوى الفحم قد يؤدى أيضاً الى زيادة محتوى الرماد واللزوجة ونقطة الانسكاب مما يؤثر بشكل سلبي على عملية  التداول والتذرية وثباتية التخزين .

أ/4 اللزوجة

لزوجة سائل التحلل الحراري هي مقياس مدى مقاومة السائل للتدفق. حيث أن لها أهمية قصوى حيث يمكن توفير وسائل تسخين مسبق لتسمح لسائل التحلل الحراري بالضخ إلى الموقد وإعطائه تذرية جيدة. يجب أن تكون أقصى لزوجة للوقود تحت ظروفه الحالية مناسبة بحيث يمكن ضخ سائل التحلل الحراري بشكل مرضي من خزانات الحفظ الى جهاز التسخين المسبق . 

أ/5 الكثافة 

تعتبر الكثافة بمفردها أقل أهمية كمؤشر على خصائص الإحتراق للسائل المتحلل حرارياً. ولكن عند إستخدامها بالتداخل مع خصائص أخرى تصبح  ذات قيمة  في العلاقات ما بين الكتلة والحجم .

أ/6 محتوى الكبريت 

معرفة محتوى الكبريت مهم لتقييم إنبعاثات أكاسيد الكبريت الناتجة من احتراق سائل التحلل الحراري .
أ/7 محتوى الرماد 


الرماد هو كمية المواد غير المحترقة فى الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري . المواد المكونة للرماد يمكن أن تتواجد فى صورتين جسيمات صلبة أو مركبات معدنية ذائبة فى الماء أو كليهما . إعتماداً على الحجم والنوع ( رمل / فحم / ....إلخ) جسيمات الرماد الصلب يمكن أن تساهم في تآكل مضخات وصمامات الموقد وتقلل من كفاءة الوقود بسد أسطح التبادل الحرارى . المركبات المعدنية الصلبة الذائبة لها تأثير قليل أو منعدم على التآكل أو الإنسداد ، ولكن قد تحتوى على عناصر تسبب تآكل وترسبات على الأسطح الداخلية للغلايات. الكميات الزائدة من الرماد قد تلزم استخدام جهاز تجميع الجزيئات للتوافق مع اللوائح الدولية والمحلية لانبعاثات الهواء .

أ/8 الأس الهيدروجينى (pH)

نطرأ لإنخفاض الرقم الهيدروجيني ، فالمواد التى تلامس السائل المتحلل حرارياً يجب أن يتم اختيارها من حيث الملائمة ومقاومة التآكل .

أ/9 درجة الوميض 

هي درجة الحرارة القصوى  لتداول وتخزين الوقود بدون خطر اشتعال .

أ/10 نقطة الانسكاب 

نقطة إنسكاب سائل التحلل الحراري هي مؤشر لدرجة الحرارة الدنيا التي يمكن عندها أن يتدفق سائل التحلل الحراري تحت قوي ضعيفة جدا..نقطة الإنسكاب يتم تحديدها طبقاً لظروف التخزين والإستخدام. قد يسمح بإستخدام وقود ذو نقطة إنسكاب عالية في حال وجود خزانات قابلة للتسخين ووجود مرافق الأنابيب المناسبة للنقل .

ملحق (ب) 

التخزين طويل المدى لسائل التحلل الحراري

ب/1 المجال

ب/1/1 يعطى هذا الملحق إرشادات للمستهلكين الذين يرغبون في تخزين كميات من الوقود لفترات طويلة.
ب/1/2 سائل التحلل الحراري له خصائص ثبات كافية لمقاومة التخزين والاستخدام  الطبيعي  بدون تكوين كميات غير مرغوب فيها من منتجات التحلل غير الذائبة.
ب/1/3 الممارسات المقترحة الآتية هى ممارسات عامة ولا تعتبر بديلًا لأى متطلبات تفرض بواسطة المصنعين أو السلطة المختصة أو التشريعات العملية يمكن أن يعطى موردى الوقود إرشادات إضافية.
ب/2 المصطلحات (يتم الرجوع للبند 3)
ب/3 إختيار الوقود

ب/3/1 لا يتم فهم خصائص استقرار سائل التحلل الحراري بشكل كامل حيث أنها تعتمد بشكل كامل على مصادر تغذية الكتلة الحيوية وظروف تفاعل التحلل الحراري في سائل التحلل الحراري وما اذا كانت المواد المضافة موجودة وظروف التخزين..
ب/3/2 تركيب وخواص الثبات لسائل التحلل الحراري يمكن أن تختلف لكل خط إنتاج. بعض المتطلبات الخاصة للمستخدم مثل الثبات على المدى الطويل يجب أن يتم مناقشتها مع المورد.
ب/4 ظروف تخزين الوقود 

ب/4/1 يخزن الوقود عند درجة حرارة لا تقل عن 10 ْس للحفاظ على السيولة الكافية ولا تزيد على 30 ْس للتخزين طويل المدى. التخزين عند درجات حرارة عالية يسرع تحلل الوقود. درجة حرارة التخزين الموصى بها من ( 15 إلى 20 )°س . 

ب/4/2 التخزين فى حاويات مصنعة من صلب مقاوم للتآكل ومواد مقاومة للتآكل مثل:
AISI 304, AISI 316, PTFE (POLYTETRAFLUUOROETHYLENE), PP  (POLYPROPYLENE), HDPE  (HIGH DENSITY POLYETHYLENE), PVC (POLYVINLCHLORIDE)

ب/4/3 يوصى للتخزين طويل المدى أن يكون في حاوية دائرية متحركة للحفاظ على التجانس . 

ب/4/4 تقليل التعرض للهواء لمنع الأكسدة .
ب/5 إضافات الوقود 

ب/5/1 إضافات الوقود غير مطلوبة فى الوقود الحيوى السائل الناتج عن التحلل الحراري.
ب/5/2 يمكن إضافة مذيبات قطبية معينة  مثل الميثانول والايثانول  والتي من شأنها تحسين التخزين طويل المدى لسائل التحلل الحراري. للحصول على أقصى قدر من الفوائد يجب الإضافة مباشرة بعد الانتاج. إضافة المذيبات القطبية للوقود يمكن أن تقلل نقطة الوميض بشكل ملحوظ ولذلك يجب أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة .
ب/5/3 الوقود الهيدروكربونى لا يمتزج مع الوقود الحيوي السائل الناتج عن التحلل الحراري.

ب/6 اختبارات جودة الوقود 

يبدأ العمل على إعداد معامل  ثبات يربط الثبات عند التخزين على المدى الطويل للسائل المتحلل حرارياً مع اختبارات مدى التدهور بإزدياد درجات الحرارة.

ب/7 متابعة جودة الوقود 

ب/7/1 يجب أن تؤخذ العينات وتقيم جودتها بصفة دورية من الوقود المخزن. قياسات ومقارنة لزوجة الوقود المخزن تتم بطريقة الاختبار الموضحة في ASTM D445 ويمكن أن تستخدم لتقييم تحلل الوقود.
ب/8 استخدام الوقود المتحلل

ب/8/1 من الممكن أن يستخدم وقود متعرض لدرجة بسيطة أو متوسطة وهذا يتطلب اهتماما خاصا وصيانة متزايدة للمرشحات ومعدات التنظيف الأخرى. قد يحدث انسداد لفوهة الموقد أو الحاقن بشكل أسرع .
ب/8/2عندما يكون الوقود غليظ القوام (ذو لزوجة عالية) لاستخدامات معينة، يتم مزجة مع مذيبات قطبية قبل الاستخدام لتقليل اللزوجة مع التقليب الشديد لإذابة بعض المواد غير الذائبة. إضافة المذيب القطبى لسائل التحلل الجراري يمكن أن يقلل نقطة الوميض بشكل ملحوظ ولابد أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة.

ملحق (ﺟ) 

المخاطر
الوقود الحيوى الموصف بهذه المواصفة القياسية قد يكون له رقم هيدروجينى منخفض وكذلك طاقة الاحتراق الكلية أقل من المذكورة في396  ASTM D. يجب أن تكون مواد بناء وحجم معدات المواقد الصناعية وأنظمة تداول الوقود بها متوافقة مع خصائص الوقود الحيوى المذكورة بهذه المواصفة القياسية.
ملحق (د) 

التلوث الميكروبى
د/1 يمكن أن يسبب التلوث الميكروبي غير المتحكم فيه في أنظمة الوقود أو يساهم في العديد من المشاكل منها التآكل وتقليل الثباتية والقابلية للترشيح والقيمة الحرارية. أيضا يُمكن لعمليات النمو الميكروبي في أنظمة الوقود أن تسبب أو تساهم في تلف النظام .
د/2 بسبب أنه ليس من الضروري أن تظهر المشاكل السابقة في الوقود بواسطة الميكروبات الموجودة به، لذلك لم يوصى بعدد ميكروبي معين في الوقود داخل هذه المواصفة القياسية.
ومع ذلك من المهم أن يستوعب القائم على جودة الوقود كيف يمكن للتلوث الميكروبي غير المسيطر عليه أن يؤثر علي جودة الوقود.

د/3 تعطي المواصفة 6469  ASTM Dالأشخاص ذوى المعرفة العلمية المحدودة بالميكروبات فهم أوسع للأعراض وظهور والعواقب المترتبة علي التلوث الميكروبي المزمن . أيضا تقترح المواصفة ASTM D6469 وسائل لاكتشاف والتحكم في التلوث الميكروبي في الوقود وأنظمة الوقود .
.

الجهات التى اشتركت فى إعداد هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (2/38) الخاصة بالوقود الحيوي والتى يضم تشكيلها الجهات التالية :

-  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

-  كلية العلوم– جامعة عين شمس .

- المركز القومي للبحوث.

-  الهيئة العامة للبترول .

- معهد بحوث البترول .

-  مصلحة الرقابة الصناعية .

- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
هند ....
(الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (
1 - أُنشِئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام 1957م بالقرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1957م، الذي نصَّ على أن تكون الهيئة المرجعَ القومي المعتمدَ لشؤون التوحيد القياسي، ونصَّ القانون رقم (2) لسنة 1957م على أن المواصفة لا تعتبر قياسيةً إلا بعد اعتمادها من الهيئة. وقد انضمَّت الهيئة في هذا العام نفسه إلى عضوية منظمة الأيزو العالمية .

2 -  في عام 1979م صدر القرار الجمهوري رقم (392) لسنة 1979م بضمِّ مركز ضبط الجودة إلى الهيئة ،وتعديل تسميتها لتصبح "الهيئة المصـرية العامـة للتوحيد القـياسي وجـودة الإنتـاج " .

3 -  في عام 2005م صدر القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2005م بإعادة تسمية الهيئة لتصبح "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، وبناءً عليه؛ فإن الهيئة تختصُّ بما يأتي :
- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخدمات والأجهزة ، ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ، ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية ، وأجهزة القياس ، بالتعاون مع الجهات المَعْنِيَّة الدولية والوطنية .

- التفتيش الفني والرقابة ، وسحب العينات والفحص والاختبار ، وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.

- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية، وعلامات وشهادات الجودة، ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة .

- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب في مجالات: المواصفات والجودة، ونُظُم المطابقة والقياس والمعايرة، والفحص والاختبار ، والمعلومات لجميع الأطراف المَعْنِيَّة .

- تمثيل مصر في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالات المختلفة مثل : المواصفات القياسية ، وتقييم المطابقة ، ونظم إدارة الجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية .

- تنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ فالهيئة مركز الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق في مجال المواصفات القياسية وتقييم المطابقة.

4 -  يدير الهيئة مجلسُ إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة (رئيس الهيئة) ، ويضمُّ المجلس في عضويته ممثِّلين عن مختلف الجهات المَعْنِيَّة بالمواصفات وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة في مصر ، إضافةً إلى عددٍ من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام والأطراف المَعْنِيَّة الأخرى .

5 -  يقوم بإعداد المواصفاتِ القياسيةَ لجانٌ فنية يزيد عددها على مائة وخمسين لجنة ، يشارك فيها خبراء طبقًا للمعايير الدولية ، كما يشارك فيها متخصصون من جميع الجهات المَعْنِيَّة. ويتولَّى الأمانة الفنية لهذه اللجان متخصصون من العاملين بالهيئة .

6 - ُوزَّع مشاريع المواصفات القياسية على قاعدة عريضة من الجهات المَعْنِيَّة وأجهزة المواصفات والتقييس العربية لإبداء الملاحظات خلال مدة ستين يومًا ، كما تُعرَض هذه المشاريع على لجان عامة متخصصة ، وعلى لجنة الصياغة الفنية واللغوية للمراجعة الأخيرة قبل العرض على مجلس الإدارة للاعتماد .

7 - تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية ؛ وذلك حماية للمستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم . ويوجد بالهيئة مجموعة متكاملة من المعامل الحديثة لفحص واختبار المنتجات الكيميائية ، ومواد البناء والتشييد ، والمنتجات الهندسية والغذائية ، ومنتجات الغزل والنسيج، إضافةً إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

8 -  يتوافر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك، تتلقَّى شكاوى عامّة المستهلكين، وتعمل على حلِّها بالتعاون مع الجهات المَعْنِيَّة.

9 -  يتوافر بالهيئة المكتبة الوحيدة في مصر المتخصصة في المواصفات القياسية المعتمدة محليًّا ودوليًّا؛ إذ تحتوي على أكثر من (130 ألف) مواصفة مصرية وعربية وإقليمية ودولية.

10- يمكن لجميع الأطراف المَعْنِيَّة الحصول على المواصفات القياسية المصرية والدولية إلكترونيًّا، أو ورقيًّا من مقرِّ الهيئة ، مقابلَ الرسوم المقررة لكل مواصفة، وكذلك يمكن الحصول على دليل المواصفات لمعرفة أحدث إصدارات المواصفات القياسية المصرية والدولية، كما يمكن إصدار مواصفة قياسية (لمنتجات أو خدمات) جديدة يطلبها العملاء .

      -  يمكن متابعة أنشطة الهيئة من خلال : 
موقع الهيئة على الإنترنت : www.eos.org.eg
وصفحتها على فيسبوك    : https://www.facebook.com/EOSEGYPT?mibextid=ZbWKwLK 
وعلى يوتيوب               : https://youtube.com/@EOS-EGYPT?si=FfbedsBGhQ4vRzA2
وعلى :         LinkedIn https://www.linkedin.com/company/eosegypt/
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